## программа
Согласовано: | [35 empty] | Утверждено:
Министр промышленности и энергетики | [35 empty] | Первый заместитель
Чеченской Республики | [35 empty] | Генерального директора по технической политике
Г.С. Таймасханов | [35 empty] | ОАО "Россети"
Р.Н. Бердников
_______________________________________________________ | [35 empty] | _____________________________________________________________________
"______" _______________________ 2014г. | [35 empty] | "______" _______________________ 2014г.
Комплексная программа развития электрических сетей Чеченской Республики на период 2015-2019 годов (с корректировкой 2014 года)
№ п/п | Наименование подпрограммы (подготовка к ОЗП 2013/2014, исполнение обязательств по ТП, ликвидация узких мест, объединение изолированных районов, восстановление объектов разрушенных в период военных действий, и т.п.) | Наименование проекта (строительство/реконструкция/проектирование) | Физические характеристики |  |  |  | Описание, объем работ | Соответствие схеме и программе развития Чеченской Республики (да/нет) | Стоимость всего, млн руб. с НДС | Год выполнения |  |  | Ввод мощностей в эксплуатацию | [14 empty] | План освоения | [6 empty] | Приоритет исполнения (1 - 10, 1- высший приоритет, 10 низший приритет) | Источник финансирования | Обоснование
|  |  | Ввод |  | Прирост | [5 empty] | План 2013 года |  | План 2014 года |  | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | План 2018 года |  | План 2019 года |  | 2013 | ИТОГО |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | итого
|  |  | км | МВА | км | МВА |  |  |  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. руб. с НДС | км | МВА | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе | 1571.09 | 639.25 | 659.74 | 546.65 |  |  | 12782.1055 |  | 65.2 | 92 | 2 | 41 | 614.66 | 335.7 | 284.05 | 98.56 | 364.56 | 71.51 | 240.49 | 0.48 | 0 | 0 | 773.08 | 1505.76 | 547.25 | 1595.7 | 7344.1803 | 1740.05 | 727.3909 | 466.7044 | 199.85 | 12073.8755
|  | ОАО "ФСК ЕЭС" | 180 | 250 | 180 | 250 |  |  | 6206.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.23 | 180 | 250 | 1128.75 | 4927.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6055.86
|  | ОАО "Чеченэнерго" | 1391.09 | 389.25 | 479.74 | 296.65 |  |  | 6576.0155 |  | 65.2 | 92 | 2 | 41 | 434.66 | 85.7 | 284.05 | 98.56 | 364.56 | 71.51 | 240.49 | 0.48 | 0 | 0 | 622.85 | 1325.76 | 297.25 | 466.95 | 2417.0703 | 1740.05 | 727.3909 | 466.7044 | 199.85 | 6018.0155
I. Подпрограмма "Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015"
|  | ИТОГО | 266.03 | 167.1 | 187.83 | 119.1 |  | #VALUE! | 2246.31 |  | 64.9 | 67 | 0 | 0 | 187.5 | 34.9 | 13.5 | 45.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.85 |  |  | 81.35 | 904.81 | 455.8 | 231.5 | 125 | 65 | 1863.46
1.1. Мероприятия для получения паспорта готовности при прохождении ОЗП 2014-2015 гг. по предписаниям Системного оператора | [33 empty] | 0
|  | ВСЕГО | 64.9 | 67 | 64.9 | 41 |  |  | 464.2 |  | 64.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.85 |  |  | 81.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.35
1 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Реконструкция и ввод в работу ВЛ-110 кВ Л-144 ПС «Ойсунгур»-«Гудермес-Тяговая» | 28.3 |  | 28.3 |  | * подвеска провода АС-185 28,3/ км. 3пр. и изоляторов. * восстановление 2-х ячеек 110 кВ на ПС «Ойсунгур» и на ПС «Гудермес-Тяговая» | нет | 33.6 | 2013 | 28.3 | [13 empty] | 33.6 | [8 empty] | 0 | 1 | заемные средства | В соответствии с замечаниями, выданными Северокавказским РДУ для подготовки ОАО "Нурэнерго" к работе в ОЗП 2013/2014 гг. (Письмо Северокавказского РДУ от 07.03.2013 г. №Р51-б2-VI-19-535). Альтернатива реконструкции ВЛ-110 кВ «Ойсунгур» - «Ярык-су» (Л-128) и ВЛ-110 кВ «Гудермес- Тяговая» - «Гудермес-Город» (Л-126) с заменой провода ВЛ на АС-185, которая перенесена на более поздний срок.
2 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ищерская» |  | 16 |  | 6 | * замена тр-ра 10 МВА на 16 МВА * замена выключателей 110 кВ -2 шт. * реконструкция и наладка схемы РЗА (монтаж панелей РЗА) * реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой выключателей 35 кВ –2 шт. * восстановление ячейки ВЛ-110 Л-122 * приобретение и монтаж оборудования для АОСН и АЧР | нет | 61.4 | 2013 |  | 16 | [12 empty] | 61.4 | [8 empty] | 0 | 1 | заемные средства | Отсутствие ДЗШ и УРОВ 110 кВ приводит к увеличению времени отключения КЗ на шинах 110 кВ, погашению потребителей ПС 110 кВ Слепцовская-110, ПС 110 кВ Ачикулак, ПС 110 кВ Каясула при возникновении устойчивого КЗ на шинах 110 кВ ПС Ищерская вследствие отключения питающих ВЛ с противоположных концов. Реконструкция подстанции необходима в соответствии с замечаниями, ранее выданными Северокавказским РДУ для подготовки ОАО "Нурэнерго" к работе в ОЗП 2013/2014 гг. (согласно плана мероприятий по результатам проверки готовности ОАО "Нурэнерго" к ОЗП. от 04.10.2012 г.
3 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Реконструкция ПС 110 кВ «ГРП-110» |  | 25 |  | 9 | *установка трансформатора 25 МВА; *установка выключателя 110 кВ; *строительство ячейки 110 кВ Л-136; *восстановление панелей ДЗШ 110 кВ и УРОВ 110 кВ; *установка регистратора аварийных событий АУРа на отходящих ВЛ110 кВ и ОВ 110 кВ; *Монтаж оборудования для АОСН и АЧР | нет | 35.3 | 2013 |  | 25 | [12 empty] | 35.3 | [8 empty] | 0 | 1 | заемные средства | Необходимость приведения подстанции к проектным параметрам. Отсутствие ДЗШ и УРОВ 110 кВ приводит к увеличению времени отключения КЗ на шинах 110 кВ, погашению потребителей ПС 110 кВ Самашки, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ Холодильник, ПС 110 кВ Консервная вследствие отключения питающих ВЛ с противоположных концов. Снижение напряжения в узлах нагрузки энергосистемы Чеченской Республики ниже аварийно-допустимых величин в послеаварийных режимах в ремонтных схемах ВЛ 330 кВ в летний и зимний максимумы. Согласно замечаний, выданных Северокавказским РДУ при проверке готовности ОАО "Нурэнерго" к работе в ОЗП 2012/2013 гг. (Особое мнение Северокавказского РДУ к Акту проверки...б/н от 04.10.2012 г.) Является закрытым центром питания.
4 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каргалиновская». |  |  |  |  | * реконструкция ОРУ-110 кВ с установкой выключателей 110 кВ –3шт. (Л-147, Л-148, СМВ); * монтаж выключателя 110 кВ. - 3шт; * строительство здания аккумуляторной и монтаж аккумуляторной батареи; * реконструкция и наладка системы РЗА, установка комплектов панелей защит и устройств АПВ на Л-147, 148 - установка микропроцессорных устройств АЧР с возможностью заведения под действие устройства всех присоединений 10-35 кВ; * реконструкция и наладка системы учета; * Приобретение монтаж оборудования для АОСН и АЧР. | нет | 48.2 | 2013 | [14 empty] | 48.2 | [8 empty] | 0 | 1 | заемные средства | Снижение напряжения в узлах нагрузки энергосистемы Чеченской Республики ниже аварийно-допустимых величин в послеаварийных режимах в ремонтных схемах ВЛ 330 кВ в летний и зимний максимумы. Согласно замечаний, выданных Северокавказским РДУ при проверке готовности ОАО "Нурэнерго" к работе в ОЗП 2012/2013 гг. (Особое мнение Северокавказского РДУ к Акту проверки...б/н от 04.10.2012 г.)
5 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Реконструкция ПС 110 кВ «Шелковская». |  | 10 |  | 10 | * монтаж Т-2 10 МВА; * строительство линейных ячеек для заходов 110кВ (Л-147, Л-146) с установкой выключателей 110 кВ; *замена ОД и КЗ с установкой современных выключателей - 2 шт.; * замена ячейки 110 кВ секционного выключателя с заменой выключателя; * монтаж панелей РЗА для всей ПС; * строительство здания ОПУ и аккумуляторной и монтаж аккумуляторной батареи а так же оборудования РЗА; * монтаж и наладка учета электроэнергии; * монтаж устройств РЗА по привязке ПС 330 кВ Сунжа к сети 110 кВ и замыканию в транзит сетей 110 кВ ОАО «Нурэнерго»; *Приобретение и монтаж оборудования для АОСН и АЧР | нет | 64 | 2013 |  | 10 | [12 empty] | 64 | [8 empty] | 0 | 1 | заемные средства | Приведение к проектным параметрам. Снижение напряжения в узлах нагрузки энергосистемы Чеченской Республики ниже аварийно-допустимых величин в послеаварийных режимах в ремонтных схемах ВЛ 330 кВ в летний и зимний максимумы. Согласно замечаний, выданных Северокавказским РДУ при проверке готовности ОАО "Нурэнерго" к работе в ОЗП 2012/2013 гг. (Особое мнение Северокавказского РДУ к Акту проверки...б/н от 04.10.2012 г.)
6 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Установка устройств АЧР на ПС 110 кВ и 35 кВ |  |  |  |  | * Приобретение монтаж оборудования для АОСН и АЧР для 3-х ПС 110 кВ (не включенных в данную программу) | нет | 1.5 | 2013 | [14 empty] | 0.15 |  |  | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1 | заемные средства | Согласно замечаний, выданных Северокавказским РДУ при проверке готовности ОАО "Нурэнерго" к работе в ОЗП 2012/2013 гг. (Особое мнение Северокавказского РДУ к Акту проверки...б/н от 04.10.2012 г.)
7 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Завершение строительства 2-й очереди ПС «84» |  | 16 |  | 16 | * монтаж силового трансформатора 16 МВА и выключателя 110кВ; * замена выключателя 110 кВ; * доукомплектование панелей защиты, управления и сигнализации. | нет | 40 | 2013 |  | 16 | [12 empty] | 40 | [8 empty] | 0 | 1 | заемные средства | Согласно требований Северокавказского РДУ ввод в работу ВЛ 110 кВ «Плиево» - «Ищерская» (Л-122) в транзитном режиме по нормальной схеме для повышения надежности электроснабжения по сети 110 кВ (для кольцевания с Ингушской и Северо-Осетинской энергосистемой) и перевода нагрузок на ПС «84»
8 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-32 | 36.6 |  | 36.6 |  | Строительство ВЛ-35 кВ -36,6 км. | нет | 25.6 | 2013 | 36.6 | [13 empty] | 25.6 | [8 empty] | 0 | 1 | заемные средства | Согласно требований Северокавказского РДУ ввод в работу ВЛ 110 кВ «Плиево» - «Ищерская» (Л-122) в транзитном режиме по нормальной схеме для повышения надежности электроснабжения по сети 110 кВ (для кольцевания с Ингушской и Северо-Осетинской энергосистемой) и перевода нагрузок на ПС «84»
1 | Подготовка к ОЗП 2013/2014 | Модернизация ССПИ 1-я очередь |  |  |  |  | * монтаж оборудования ТМ, организация диспетчерских каналов связи и каналов передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ «ГРП-110», «Северная» и ЦДС ОАО «Нурэнерго» в СК РДУ; * монтаж диспетчерского щита в ЦДС ОАО «Нурэнерго»; * организация резервного прямого канала диспетчерской связи между ДЦ СК РДУ и ЦДС ОАО «Нурэнерго», проходящей по разным географическим трассам или разным средам передачи с основным каналом на всех участках; * монтаж оборудования ТМ, организация диспетчерских каналов связи и каналов передачи телеметрической информации с девяти ПС 110 кВ «Ищерская», «Наурская», «Ойсунгур», «Гудермес-Тяговая», «Самашки, «Каргалиновская», «№84», «Гудермес-Город». | нет | 154.6 | 2014 | [14 empty] | 74.6 |  |  | 80 | [5 empty] | 80 | 1 | заемные средства | Акт от 04.10.2012 №2 проверки готовности ОАО "Нурэнерго" к прохождению ОЗП 2012/2013 годов.(Письмо Северокавказского РДУ от 07.03.2013 г. №Р51-б2-VI-19-535).
|  | 110 кВ | 28.3 | 67 | 28.3 | 41 |  |  | 284 |  | 28.3 | 67 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.65 |  |  | 1.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.35
|  | 35 кВ | 36.6 | 0 | 36.6 | 0 |  |  | 25.6 |  | 36.6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0.4-10 кВ | [31 empty] | 0
|  | прочее, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 154.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80
|  | Строительство производственно администравного здания (ПАЗ) | [31 empty] | 0
|  | Техперевооружение устройств РЗА и ПА | [31 empty] | 0
|  | Техперевооружение устройств СДТУ | [31 empty] | 0
|  | АСКУЭ, связь, телемеханика, диспетчеризация, учет э/э | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 154.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80
1.2. Мероприятия по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса | [33 empty] | 0
|  |  | 201.13 | 100.1 | 122.93 | 78.1 |  | #VALUE! | 1782.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 34.9 | 13.5 | 45.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 904.81 | 455.8 | 231.5 | 125 | 65 | 1782.11
10 | ликвидация дефицита и узких мест | Восстановление ВЛ-110 кВ Л-202 ПС «Плиево»-ПС «Горец» | 75.43 |  | 75.43 |  | * строительство ВЛ-110 кВ – 75,43км (с отп. на ПС Ачхой-Мартан). Провод АС-185. * строительство ячейки 110 кВ на ПС «Горец». * строительство ячейки 110 кВ на ПС на ПС «Плиево». | нет | 265.8 | 2015 |  |  |  |  | 75.3 | [13 empty] | 247.8 | 18 |  |  |  | 265.8 | 2 | не определен | Превышение длительно-допустимых токовых нагрузок ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая – Алпатово – Наурская в послеаварийных режимах в ремонтных схемах. Обеспечение возможности ТП новых потребителей в энергоузлы ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая, ПС 110 кВ Алпатово, ПС 110 кВ Наурская, ПС 110 кВ № 84, 1 с.ш. 110 кВ ПС 110 кВ ГРП-110, ПС 110 кВ Самашки, ПС 110 кВ Горец величиной более 4 МВт.
11 | ликвидация дефицита и узких мест | Реконструкция Л -142 ПС "Г-330" - ПС "Гудермес-Тяговая" | 23.1 |  | 23.1 |  | * подвеска провода АС-185 и изоляции -23,1 км от ПС «Грозный-330» до ПС «Гудермес-Тяговая». | нет | 22.4 | 2015 |  |  |  |  | 23.1 | [13 empty] | 22.4 |  |  |  |  | 22.4 | 2 | не определен | Для обеспечения необходимых перетоков в период максимальных нагрузок от ПС «Грозный-330»Участок Л-142 от ПС «Гудермес-Тяговая» до оп. №29 уже построена. Так же построен участок протяженностью в 6 пролетов от ПС «Грозный-330». Ранее была включена в 3-х летнюю инвестиционную программу за счет средств господдержки.
12 | исполнение обязательств по технологическому присоединению | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Цемзавод» |  | 6.3 |  | 6.3 | * монтаж оборудования для 3-х ячеек 110 кВ ; * монтаж панелей РЗиА ; * монтаж Т-4 6,3 МВА; * приобретение и замена выключателя 35 кВ Л-87; * приобретение установка АОСН и АЧР. | нет | 63.8 | 2015 | [5 empty] | 6.3 | [12 empty] | 63.8 |  |  |  |  | 63.8 | 2 | не определен | В соответствии с требованиями ТУ МЭС ЮГА к тех. присоединению Л – 161. Согласно договора ТП обязательства ОАО "Нурэнерго" по строительству ПС 110 кВ "Ведучи". Для замыкания в транзит ВЛ-110 кВ Л-160 и Л-161
13 | ликвидация дефицита и узких мест | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Северная" |  |  |  |  | * установка 2-х линейных ячеек 110 кВ Л-109, Л-112. * установка линейных защит на Л-109, Л-112; * монтаж и наладка схемы АПВ (КНС, КС) на ВЛ-110 кВ; * установка фиксирующих приборов ИМФ-ЗР; * установка микропроцессорных устройств АЧР, с возможностью заведения под действие устройства всех присоединений 10 кВ. | нет | 10.7 | 2015 | [18 empty] | 10.7 |  |  |  |  | 10.7 | 2 | не определен | Для замыкания в транзит ВЛ-110 кВ Л-109 и Л-112. Повышения надежности и качества электроснабжения потребителей центральной части г.Грозного.
14 | ликвидация дефицита и узких мест | Ввосстановление ВЛ 35 кВ Л-50 ПС «Саясан»-ПС «Ведено» с переводом на номинальное напряжение | 12.5 |  | 12.5 |  | * строительство ВЛ 35 кВ от ПС "Ведено" до бывшей ПС "Центоро" - 12,5 км. | нет | 36 | 2015 |  |  |  |  | 12.5 | [13 empty] | 36 |  |  |  |  | 36 | 2 | не определен | Строительство ВЛ-35 кВ Л-50 позволит обеспечить резервное электроснабжение потребителей Ножай-Юртовского и Веденского муниципальных районов, по итогам прошедших ОЗП имеющие наибольший процент повреждаемости и перерывов в электроснабжении. В настоящее время по части существующей Л-50 на участок протяженностью 11,9 км. подано напряжение 10 кВ (ф-1 ПС «Саясан»).
[7 empty] | * строительство ячеек 35 кВ на ПС «Саясан» и «Ведено» | нет | 12 | 2015 | [18 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 2 | не определен
|  |  | 11.9 |  | 11.9 |  | * строительство ВЛ-10 кВ -11,9 км для подключения потребителей от ПС «Саясан». | нет | 12 | 2015 |  |  |  |  | 11.9 | [13 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 2 | не определен
|  | 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 35 кВ | 24.4 | 0 | 24.4 | 0 |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 60
|  | 0.4-10 кВ | [31 empty] | 0
|  | прочее, в т.ч. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Строительство производственно администравного здания (ПАЗ) | [31 empty] | 0
|  | Техперевооружение устройств РЗА и ПА | [31 empty] | 0
|  | Техперевооружение устройств СДТУ | [31 empty] | 0
|  | АСКУЭ, связь, телемеханика, диспетчеризация, учет э/э | [31 empty] | 0
|  | ВСЕГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 35 кВ | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  | 85.6 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 60
|  | 0.4-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | прочее, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80
|  | Строительство производственно администравного здания (ПАЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Техперевооружение устройств РЗА и ПА | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Техперевооружение устройств СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ, связь, телемеханика, диспетчеризация, учет э/э | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80
15 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция Л-94 ПС "Шали" – ПС "Махкеты" | 5.9 |  |  |  | Замена опор -11 шт., замена дефектного провода АС-95 на АС-120 - 5,9 км/3пр. замена изоляторов ПС-70Е – 378 шт. | нет | 9 | 2015 |  |  |  |  | 5.9 | [13 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | 3 | не определен | Данная ВЛ проходит по горной лесистой местности и наибольшее количество раз повреждалась из-за обстрелов в период после восстановления с 2000 года.
16 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 ПС «Ярык-Су - Ойсунгур» | 26.3 |  |  |  | Замена существующего провода АС-120 на провод АС-185 протяженностью - 26,3км/3пр. | нет | 23.8 | 2015 |  |  |  |  | 26.3 | [13 empty] | 23.8 |  |  |  |  | 23.8 | 3 | не определен | В связи с увеличением потребления электроэнергии в Восточной части ЧР и необходимостью повышения надежности электроснабжения. В соответствии с замечаниями, выданными Северокавказским РДУ для подготовки ОАО "Нурэнерго" к работе в ОЗП 2013/2014 гг. (Письмо Северокавказского РДУ от 07.03.2013 г. №Р51-б2-VI-19-535).
17 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гудермес-Тяговая – Гудермес (Л-126) | 10.5 |  |  |  | Замена провода АС-120 на провод сечением не менее 185 мм протяженностью - 10,5км/3пр. | нет | 10 | 2015 |  |  |  |  | 10.5 | [13 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 3 | не определен
18 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция Л-48 ВЛ 35 кВ ПС "Ойсунгур" - ПС "Саясан" | 22 |  |  |  | Замена провода с частичной заменой опор 22 км. | нет | 12 | 2015 |  |  |  |  | 22 | [13 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 3 | не определен | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей населенных пунктов Ножай-Юртовского района Чеченской республики питающихся от ПС «Саясан» по итогам прошедших ОЗП имеющие наибольшее количество перерывов в электроснабжении.
19 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горячеисточненская" |  |  |  |  | * замена КРУН-6 кВ 2 секции по 8 линейных ячеек; * замена СМВ-110 кВ; * восстановление ОСШ-110 кВ; * восстановление панелей защит и управления СВ-110 кВ; * замена панели центральной сигнализации; * восстановление щита переменного тока; *восстановление щита постоянного тока; * монтаж РЗА Т1 и СВ-110 кВ; * монтаж AЛAP в ячейке BJI 110 кВ Гудермес-Тяговая - Горячеисточнинская (Л-177); * монтаж оборудования для АОСН и АЧР. | нет | 49.4 | 2016 | [19 empty] | 49.4 |  |  |  | 49.4 | 3 | не определен | Реализация данной программы обеспечит качественное электроснабжение потребителей Шелковского и Грозненского районов, в том числе предприятий нефтяной и газовой промышленности ЧР.
20 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бердыкель" |  | 6.3 |  | 6.3 | * монтаж ячейки 35 кВ, монтаж Т-2 6,3 МВА, монтаж КРУН-6 кВ – 2 секции. | нет | 35.7 | 2015 | [5 empty] | 6.3 | [12 empty] | 35.7 |  |  |  |  | 35.7 | 3 | не определен | Для приведения к проектной схеме.
21 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Правобережная" |  | 4 |  | 4 | * монтаж Т-2 ТМН-4000/35; * замена всего коммутационного оборудования в ОРУ-35кВ на новое; * замена ОПУ для размещения панелей управления, защиты, приборов учета и контроля; * замена КРУН-6 кВ – 2 секции и приборов учета и контроля силового трансформатора ТМН-110. | нет | 46.5 | 2016 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 46.5 |  |  |  | 46.5 | 3 | не определен | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Правобережная» обеспечит качественное электроснабжение потребителей Грозненского района.
22 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Электроприбор" |  | 6.3 |  | 2.3 | * замена Т-1 на 6,3 МВА; * замена КРУН-6 кВ -2 секции на 8 лин. ячеек; * ОРУ-35 кВ замена оборудования. | нет | 43.6 | 2015 | [7 empty] | 6.3 | [10 empty] | 43.6 |  |  |  |  | 43.6 | 3 | не определен | Реконструкция вызвана моральным и физическим износом оборудования.
23 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция "Бачи-Юрт" ПС 35/10 кВ |  |  |  |  | * замена КРУН-10кВ на 8 лин. Ячеек; * строительство ячейки 35 кВ для завода ВЛ-35 кВ от ПС «Курчалой-110». | нет | 30 | 2015 | [18 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 3 | не определен | Обеспечит качественное и надежное электроснабжение потребителей Курчалоевского района ЧР.
24 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция "Беной" ПС 35/6 кВ. |  | 4 |  | 4 | * монтаж Т-2 ТМН-4000/35-У12; * замена всего коммутационного оборудования в ОРУ-35кВ на новое; * замена КРУН-10 кВ на 8 лин. ячеек (2 секции). | нет | 21.5 | 2017 | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 21.5 |  |  | 21.5 | 3 | не определен | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Ножай-Юртовского района ЧР. Подстанция "Беной" ранее была собственностью "Нефтяников", установленное оборудование разношерстное, в т.ч. импортное. Морально устаревшее.
25 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ножай-Юрт". |  | 12.6 |  | 2.6 | * монтаж 2-х силовых трансформаторов ТМН-6300/35-У1; * монтаж оборудования линейной ячейки 35 кВ для захода ВЛ-35кВ Л 444а; * замена КРУН-10 кВ. | нет | 60 | 2015-2016 | [5 empty] | 6.3 |  | 6.3 | [10 empty] | 40 | 20 |  |  |  | 60 | 3 | не определен | ПС 35/10кВ «Ножай-Юрт» является одной из основных подстанций, которая обеспечивают электроэнергией потребителей Ножай-Юртовского района. (закрытый центр питания),
26 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" |  | 16 |  | 16 | * строительство второй очереди ОРУ-35 кВ с установкой силового трансформатора ТМН-1600/35-У1. | нет | 27.7 | 2016 | [7 empty] | 16 | [11 empty] | 27.7 |  |  |  | 27.7 | 3 | не определен | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Наурского района ЧР.
27 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция "Надтеречная" ПС 35/10 кВ |  | 12.6 |  | 4.6 | * реконструкция ПС 35/10 кВ с заменой двух силовых трансформаторов 4 МВА на 6,3 МВА. | нет | 37.6 | 2015 | [7 empty] | 12.6 | [10 empty] | 37.6 |  |  |  |  | 37.6 | 3 | не определен | Реконструкция ПС "Надтеречная" 35/10 кВ, реализация данной программы обеспечит качественное электроснабжение потребителей Надтеречного района.
28 | Мероприятия по повышению надежности | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Ачхой Мартан" с заходами на Л-110 кВ №202 |  | 32 |  | 32 | * строительство ПС-110/35/10 кВ 2х16000 МВА; * монтаж оборудования ОРУ-110 кВ (ячейки Т-1 и Т-2, системы шин, выключатели 110 кВ, ТН-110, разъединители и т.д.), монтаж КРУН-10 кВ, монтаж ОПУ; * монтаж цепей вторичной коммутации оборудования ячейки Т-1 и Т-2. | нет | 335.4 | 2015-2017 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 16 | [8 empty] | 100 | 135.4 | 100 |  |  | 335.4 | 3 | не определен | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района. Обеспечит надежность и качество электроснабжения потребителей и Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского районов
29 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция Л-87 | 13.5 |  |  |  | Замена провода 13,5 км/3 пр, замена опор-5 шт. | нет | 6 | 2016 | [6 empty] | 13.5 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 3 | не определен | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Шатойского, Итум-Калинского и Шаройского районов.
30 | Мероприятия по повышению надежности | Модернизация ССПИ 2-я очередь |  |  |  |  | Монтаж оборудования ТМ, организация диспетчерских каналов связи и каналов передачи телеметрической информации с ПС «Горец»; ПС «Шелковская»;ПС «Цемзавод»;ПС «Шали»;ПС «Восточная»;ПС «Ищерская-Тяговая»;ПС «Алпатово»;ПС «Терек-Тяговая»;ПС «Горячеисточненская»;ПС «АКХП»;ПС «Южная»;ПС «Октябрьская»;ПС «Червленая». | нет | 120 | 2015-2016 | [18 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 120 | 3 | не определен | Акт от 04.10.2012 №2 проверки готовности ОАО "Нурэнерго" к прохождению ОЗП 2012/2013 годов.(Письмо Северокавказского РДУ от 07.03.2013 г. №Р51-б2-VI-19-535).
31 | Мероприятия по повышению надежности | Модернизация ССПИ 3-я очередь |  |  |  |  | Монтаж оборудования ТМ, организация диспетчерских каналов связи и каналов передачи телеметрической информации с ПС «Серноводск»;ПС «Ассиновская»;ПС «Бороздиновская»;ПС «Итум-Кале»;ПС «Шатой»;ПС «Знаменская»;ПС «Надтеречная»;ПС «Ножай-Юрт»;ПС «Саясан»;ПС «Тепличная»;ПС «Западная»;ПС «Ведено»;ПС «Махкеты». | нет | 120 | 2017-2018 | [20 empty] | 60 | 60 |  | 120 | 3 | не определен | Акт от 04.10.2012 №2 проверки готовности ОАО "Нурэнерго" к прохождению ОЗП 2012/2013 годов.(Письмо Северокавказского РДУ от 07.03.2013 г. №Р51-б2-VI-19-535).
32 | Мероприятия по повышению надежности | Техперевооружение устройств РЗА и ПА | [5 empty] | нет | 70.8 | 2015-2016 | [18 empty] | 23 | 47.8 |  |  |  | 70.8 | 3 | не определен
33 | Мероприятия по повышению надежности | Техперевооружение устройств СДТУ | [5 empty] | нет | 76.4 | 2015-2019 | [18 empty] | 6.4 | 10 | 10 | 25 | 25 | 76.4 | 3 | не определен
34 | Мероприятия по повышению надежности | АСКУЭ, связь, телемеханика, диспетчеризация, учет э/э | [5 empty] | нет | 190.1 | 2015-2019 | [18 empty] | 35.1 | 35 | 40 | 40 | 40 | 190.1 | 3 | не определен
35 | Мероприятия по повышению надежности | Проект ВЛ-110 кВ (б/н) с заходами на ПС «Шали» ПС «Курчалой-110» | [5 empty] | нет | 4.7 | 2015 | [18 empty] | 4.7 |  |  |  |  | 4.7 | 3 | не определен
36 | Мероприятия по повышению надежности | Проект Строительство ВЛ-6-10 кВ | [5 empty] | нет | 7.9 | 2015 | [18 empty] | 7.9 |  |  |  |  | 7.9 | 3 | не определен
37 | Мероприятия по повышению надежности | Проект Строительство ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | нет | 5.91 | 2015 | [18 empty] | 5.91 |  |  |  |  | 5.91 | 3 | не определен
38 | Мероприятия по повышению надежности | Проект Строительство ПС 110/35*10 кВ «Ачхой-Мартан» с отпайкой | [5 empty] | нет | 15.4 | 2015 | [18 empty] | 15.4 |  |  |  |  | 15.4 | 3 | не определен
II. Подпрограмма "Обеспечение устойчивого социально-экономического роста и повышение инвестиционной привлекательности региона" | [33 empty] | 0
|  | ИТОГО | 1305.06 | 472.15 | 471.91 | 427.55 |  | #VALUE! | 9409.28 | 4030 | 0.3 | 25 | 2 | 41 | 427.16 | 300.8 | 270.55 | 53.36 | 364.56 | 51.51 | 240.49 | 0.48 | 0 | 0 | 390.23 |  |  | 1514.35 | 6126.05 | 934.25 | 304.4 | 70 | 70 | 9019.05 | 41
2.1.Снятие ограничений в электрических сетях 330 кВ | [33 empty] | 0
|  |  | 180 | 250 | 180 | 250 |  |  | 6161.09 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.23 |  |  | 1128.75 | 4882.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010.86 | 0
1 |  | Строительство ПС 330 кВ "Сунжа" | 180 | 250 | 180 | 250 | * строительство ПС 330 кВ с 2-мя трансформаторами по 125 МВА; * строительство заходов ВЛ 330 кВ 2*90 км. |  | 6145.09 | 2015 |  |  |  |  | 180 | 250 | [8 empty] | 150.23 |  |  | 1112.75 | 4882.11 |  |  |  |  | 5994.86 |  | инвестиционная программа ОАО "ФСК ЕЭС" на 203-2018 гг.
2 |  | Модернизация ВЛ 330 кВ "Чир- Юрт" - "Грозный" |  |  |  |  | * усиление опор; * пордвеска грозотроса |  | 16 | 2015 | [17 empty] | 16 | [5 empty] | 16
2.2. Снятие ограничений в электрических сетях 35-110 кВ | [33 empty] | 0
|  |  | 112.5 | 202 | 112.5 | 157.4 |  | #VALUE! | 1997.7 |  | 0.3 | 25 | 2 | 41 | 100.2 | 50 | 10 | 50 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  | 232.75 | 1031.15 | 454.3 | 39.5 | 0 | 0 | 1757.7 | 41
1 | исполнение обязательств по технологическому присоединению | Строительство ПС 110 кВ «Гудермес-Сити» | 0.3 | 50 | 0.3 | 50 | * строительство заходов 110 кВ от ВЛ 110 кВ Л-126 и Л-142; * строительство ячеек 110 кВ на ПС «Гудермес-Тяговая» и «Гудермес-Город». | нет | 470 | 2013-2014 | 0.3 | 25 |  | 25 | [10 empty] | 240 |  |  | 230 | [5 empty] | 230 | 2 | не определен | Для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района, в соответствии с расчетами электротехнических режимов. Существующая ПС "Гудермес-Город" в период максимальных нагрузок работает в режиме перегруза и является закрытым центром питания.
2 | ликвидация дефицита и узких мест | Строительство ПС 110 кВ «Курчалой» с заходами 110 кВ |  | 50 |  | 50 | * строительство ПС 110/35/10 кВ с 2-мя трансформаторами по 25 МВА; | нет | 578.9 | 2015-2016 | [5 empty] | 25 |  | 25 | [10 empty] | 350 | 228.9 |  |  |  | 578.9 | 2 | не определен | Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Курчалоевского и Гудермеского районов, разгрузка ПС «Осунгур» (закрытый центр питания), в соответствии с расчетами электротехнических режимов. Создаст возможность образования внутрисистемного кольца ПС Курчалой-Ойсунгур-Гудермес-Тяговая-Аргунская ТЭЦ-Курчалой.
|  |  | 25 |  | 25 |  | * Строительство ВЛ-110 кВ Л-163 с заходами на ПС "Аргунская ТЭЦ" пс "Курчалой-110" - 25 км. | нет | 46.9 | 2015 |  |  |  |  | 25 | [13 empty] | 46.9 |  |  |  |  | 46.9 | 2 | не определен
|  |  | 35 |  | 35 |  | * Строительство ВЛ-110 кВ б/н/ с заходми на ПС "Ойсунгур" ПС "Курчалой-110" - 35 км. | нет | 65.7 | 2015 |  |  |  |  | 35 | [13 empty] | 65.7 |  |  |  |  | 65.7 | 2 | не определен
|  |  | 15 |  | 15 |  | * строительство ВЛ-35 кВ до существующих ПС 35 кВ «Бачи-Юрт»-12км. и «Курчалой» -3км. Всего 15 км; | нет | 30 | 2015-2016 |  |  |  |  | 5 |  | 10 | [11 empty] | 6 | 24 |  |  |  | 30 | 2 | не определен | Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Курчалоевского и Гудермеского районов, разгрузка ПС «Осунгур» (закрытый центр питания), в соответствии с расчетами электротехнических режимов. Создаст возможность образования внутрисистемного кольца ПС Курчалой-Ойсунгур-Гудермес-Тяговая-Аргунская ТЭЦ-Курчалой.
|  |  | 30 |  | 30 |  | * строительство фидеров 10 кВ - общая протяженность 30 км. | нет | 21 | 2015 |  |  |  |  | 30 | [13 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 | 2 | не определен | Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Курчалоевского и Гудермеского районов, разгрузка ПС «Осунгур» (закрытый центр питания), в соответствии с расчетами электротехнических режимов. Создаст возможность образования внутрисистемного кольца ПС Курчалой-Ойсунгур-Гудермес-Тяговая-Аргунская ТЭЦ-Курчалой.
3 | исполнение обязательств по технологическому присоединению | Строительство ПС 110 кВ «Черноречье-110» | 2 | 32 | 2 | 32 | * строительство ПС 110/10/6 с 2-мя трансформаторами по 16 МВА, с заходами; * строительство отпайки (2-х ВЛ-110 кВ по схеме заход-выход) от Л-137 ПС «Грозный-330»-ПС «ГРП»; * строительство ячейки 110 кВ на ПС «Грозный-330» для Л-137 | нет | 340 | 2015-2016 |  |  | 2 | 16 | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 200 | 140 |  |  |  | 340 | 2 | не определен | Для электроснабжения потребителей и объектов юго-западной части г. Грозного
4 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Западная" |  | 20 |  | 7.4 | * монтаж двух силовых трансформаторов 10000/35/10 кВ. | нет | 39.5 | 2017 | [9 empty] | 20 | [10 empty] | 39.5 |  |  | 39.5 | 3 | не определен | Выполнение мероприятий по договору на ТП ( ВНС – 9)
5 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ойсунгур" |  |  |  |  | * замена ОД и КЗ 110кВ Т-1 и Т-2 на выключатели 110 кВ - 2 шт., приобретение и монтаж оборудования РЗА; * монтаж устройств РЗА в соответствии с техническими решениями по привязке ПС 330 кВ Сунжа к сети 110 кВ и замыканию в транзит сетей ОАО «Нурнерго» * Приобретение монтаж оборудования для АОСН и АЧР. | нет | 58.5 | 2015 | [18 empty] | 58.5 |  |  |  |  | 58.5 | 3 | не определен | Обеспечит качественное и надёжное электроснабжение потребителей Гудермесского, Курчалоевского и Ножай - Юртовского районов ЧР. Работает в режиме перегруза, является закрытым центром питания.
6 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Наурская" |  |  |  |  | * замена ОДКЗ-110 -2 шт. на выключатели 110 кВ, замена МКП-110 кВ -1 шт, разъединители 110 кВ -2 шт., замена КРУН-10 кВ 18 ячеек, монтаж и наладка схемы УРОВ, ДЗШ-110 кВ; * установка микропроцессорных устройств АЧР с возможностью заведения под действие устройства всех присоединений 10, 35 кВ) установка микропроцессорных устройств АЧР с возможностью заведения под действие устройства всех присоединений 10, 35 кВ), АПВ (КНС, КС) на Л-173, Л-130, Л-185 и ОСВ. Монтаж АЛАР в ячейке ВЛ 110 кВ Наурская - ПС №84 (Л-185) в соответствии с техническими решениями по привязке ПС 330 кВ Сунжа к сети 110 кВ; * монтаж оборудования для АОСН и АЧР. | нет | 51.7 | 2015 | [18 empty] | 51.7 |  |  |  |  | 51.7 | 3 | не определен | Реализация данной программы обеспечит качественное электроснабжение потребителей Наурского, Грозненского и Надтеречного районов.
7 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция "Шали" ПС 110/35/10 кВ |  | 50 |  | 18 | * замена 2-х трансформаторов 16 МВА на 25 МВА; * реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с установкой доп. 3-х выкл.; * замена ОД и КЗ 110 кВ на выключатели 110кВ- 2 компл.; * реконструкция РЗА согласно внесенных предложений по реконструкции ПС.; * монтаж оборудования для АОСН и АЧР. | нет | 114.8 | 2015-2016 | [5 empty] | 25 |  | 25 | [10 empty] | 64.8 | 50 |  |  |  | 114.8 | 3 | не определен | Для замыкания в транзит ВЛ-110 кВ Л-160 и Л-161. Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Шалинского, Веденского районов.Является закрытым центром питания.
8 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Алпатово" |  |  |  |  | * приобретение и замена КРУН-10 кВ, замена ячейки ввода Т-1 в комплекте; * монтаж оборудования для АОСН и АЧР. | нет | 31.4 | 2015-2016 | [18 empty] | 20 | 11.4 |  |  |  | 31.4 | 3 | не определен | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Наурского района ЧР.
9 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Самашки" |  |  |  |  | Расширение ОРУ-110 кВ с заменой оборудования, замена КРУН-10 кВ -2 секции | нет | 134.3 | 2015 | [18 empty] | 134.3 |  |  |  |  | 134.3 | 3 | не определен | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района.
10 | Мероприятия по повышению надежности | Строительство заходов BJI 110 кВ Гудермес-Тяговая– Шелковская на ПС-330 кВ "Сунжа" | 4.8 |  | 4.8 |  | * строительство заходов BJI 110 кВ Гудермес-Тяговая (2,4 км) – Шелковская (Л-146 -2,4 км) сечением провода не менее АС-185. | нет | 9.5 | 2014-15 |  |  |  |  | 4.8 | [12 empty] | 2.25 | 7.25 |  |  |  |  | 9.5 | 3 | не определен
11 | Мероприятия по повышению надежности | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур на ПС-330 кВ "Сунжа" | 0.4 |  | 0.4 |  | * строительство заходов ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) протяжённостью 0,2 км каждый и сечением провода не менее АС-185. | нет | 0.5 | 2015 |  |  |  |  | 0.4 | [12 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 3 | не определен
12 | Мероприятия по повышению надежности | Реконструкция ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая |  |  |  |  | * монтаж устройств РЗА в соответствии с техническими решениями по привязке ПС 330 кВ Сунжа к сети 110 кВ и замыканию в транзит сетей 110 кВ ОАО "Нурэнерго" | нет | 5 | 2015 | [18 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 3 | не определен
2.3. Снятие ограничений в электрических сетях 0,4 - 10 кВ | [33 empty] | 0
|  |  | 1012.56 | 20.15 | 179.41 | 20.15 |  | #VALUE! | 1250.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.96 | 0.8 | 260.55 | 3.36 | 364.56 | 15.51 | 240.49 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 152.85 | 212.79 | 479.95 | 264.9 | 70 | 70 | 1250.49
13 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Грозненского муниципального района | 79.16 | 0.96 | 8.62 | 0.96 | с.п. Старые-Атаги ВЛ-0,4 кВ: Замена провода АС на СИП 4х35 -70,54 км; ВЛ-10 кВ: Строительство -8,62 км; ТП-10/0,4: Установка дополнительных КТП с ТМ 6 шт. | нет | 60.94 | 2015-2016 |  |  |  |  | 79.16 |  |  | 0.96 | [10 empty] | 60.94 |  |  |  |  | 60.94 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
14 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Грозненского муниципального района | 19.28 | 0.32 | 5.38 | 0.32 | с.п. Побединское ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -13,9 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -5,38 км; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП - 2 шт. | нет | 14.7 | 2017 | [8 empty] | 19.28 | 0.32 | [10 empty] | 14.7 |  |  | 14.7 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
15 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Грозненского муниципального района | 68.59 | 0.64 | 12.93 | 0.64 | с.п. Чечен-Аул ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -55.66 км; ВЛ-10 кВ:Строительство -12.93 км; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП - 4 шт. | нет | 52.41 | 2017 | [8 empty] | 68.59 | 0.64 | [10 empty] | 52.41 |  |  | 52.41 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
16 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Грозненского муниципального района | 50.67 | 0.64 | 12.44 | 0.64 | с.п. Толстой-Юрт ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -38.23 км; ВЛ-10 кВ:Строительство -12.44 км; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП -4 шт. | нет | 39.14 | 2017 | [8 empty] | 50.67 | 0.64 | [10 empty] | 39.14 |  |  | 39.14 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
17 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Урус-Мартановского муниципального района | 57.01 | 0.48 | 8.08 | 0.48 | с.п. Мартан-Чу ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -48.93 км; ВЛ-10 кВ:Строительство -8.08 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП - 3 шт. | нет | 43.41 | 2016 | [7 empty] | 0.48 | 57.01 | [10 empty] | 43.41 |  |  |  | 43.41 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
18 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Урус-Мартановского муниципального района | 240.49 | 0.48 | 16.43 | 0.48 | г. Урус-Мартан ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -224,06 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -16,43 км. ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП - 3 шт. | нет | 179.27 | 2018 | [10 empty] | 240.49 | 0.48 | [7 empty] | 179.27 |  |  |  | 179.27 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
19 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Урус-Мартановского муниципального района | 106.04 | 12.31 | 0.8 | 12.31 | с.п. Алхан-Юрт ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -93,73 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -12,31 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП - 5 шт. | нет | 80.49 | 2017 | [8 empty] | 106.04 | 12.31 | [9 empty] | 80.49 |  |  |  | 80.49 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
20 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Ачхой-Мартановского муниципального района | 43.19 | 0.96 | 13.32 | 0.96 | с.п. Катар-Юрт ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -29,87 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -13,32 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП - 6 шт. | нет | 34.37 | 2016 | [6 empty] | 43.19 | 0.96 | [11 empty] | 34.37 |  |  |  | 34.37 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
21 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Ачхой-Мартановского муниципального района | 62.97 | 0.8 | 15.13 | 0.8 | с.п. Валерик ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -47,84 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -15,13 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП -5 шт. | нет | 48.65 | 2017 | [8 empty] | 62.97 | 0.8 | [10 empty] | 48.65 |  |  | 48.65 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
22 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Ачхой-Мартановского муниципального района | 98.95 | 0.8 | 20.65 | 0.8 | с.п. Ачхой-Мартан ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -78,30 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -20,65 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП -5 шт. | нет | 75.33 | 2017 | [6 empty] | 98.95 |  |  | 0.8 | [9 empty] | 35.33 | 40 |  |  | 75.33 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
23 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Ачхой-Мартановского муниципального района | 52.3 | 0.64 | 15.15 | 0.64 | с.п. Самашки ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -37,15 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -15,15 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП - 4 шт. | нет | 40.37 | 2015 |  |  |  |  | 52.3 | 0.64 | [12 empty] | 40.37 |  |  |  |  | 40.37 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
24 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Шелковского муниципального района | 47.4 | 0.64 | 10 | 0.64 | ст. Гребенская ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -37.4 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -10.00 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП 4 шт. | нет | 37.08 | 2016 | [6 empty] | 47.4 | 0.64 | [11 empty] | 37.08 |  |  |  | 37.08 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
25 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Шелковского муниципального района | 15.5 | 0.16 | 1 | 0.16 | ст. Курдюковская ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -14.5 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -1.00 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП -1 шт. | нет | 11.48 | 2015 |  |  |  |  | 15.5 | 0.16 | [12 empty] | 11.48 |  |  |  |  | 11.48 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
26 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Шелковского муниципального района | 33.33 | 0.16 | 8.87 | 0.16 | ст. ДубовскаяВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -24.46 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -8.87 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП - 1шт. | нет | 24.75 | 2016 | [6 empty] | 33.33 | 0.16 | [9 empty] | 24.75 | [5 empty] | 24.75 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
27 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ Шелковского муниципального района | 37.68 | 0.16 | 30.61 | 0.16 | с. Бурунское ВЛ-0,4 кВ:Замена провода АС на СИП 4х35 -7.07 км.; ВЛ-10 кВ:Строительство -30.61 км.; ТП-10/0,4 кВ:Установка дополнительных КТП -1 шт. | нет | 28.1 | 2016 | [6 empty] | 37.68 | 0.16 | [9 empty] | 28.1 | [5 empty] | 28.1 | 3 | не определен | Снижение уровня потерь до нормативных, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, улучшение качества электроэнергии
29 | Мероприятия по модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ ОАО "Нурэнерго" |  |  |  |  | По дополнительному перечню, отдельно | нет | 480 | 2014-2019 | [17 empty] | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 480 | 3 | не определен
|  | прочее, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Строительство производственно администравного здания (ПАЗ) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Техперевооружение устройств РЗА и ПА | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 23
|  | Техперевооружение устройств СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 25 | 25 | 56.4
|  | АСКУЭ, связь, телемеханика, диспетчеризация, учет э/э | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 430.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.1 |  |  | 100 | 40 | 235.1
0
|  | ВСЕГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 35 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 0.4-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | прочее, в т.ч. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Строительство производственно администравного здания (ПАЗ) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Техперевооружение устройств РЗА и ПА | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 23
|  | Техперевооружение устройств СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 25 | 25 | 56.4
|  | АСКУЭ, связь, телемеханика, диспетчеризация, учет э/э | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 584.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 |  |  | 80 | 95.1 |  |  | 100 | 40 | 315.1
0
0
0
0
III. Подпрограмма "Производственно-ремонтное обеспечение и материально-техническое оснащение"
|  | ИТОГО | [5 empty] | #REF! | 1126.5155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 313.3203 | 350 | 191.4909 | 271.7044 | 64.85 | 1191.3655
4.1. ОАО "Чеченэнерго" | [8 empty] | 1081.5155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 268.3203 | 350 | 191.4909 | 271.7044 | 64.85 | 1146.3655
2 |  | Производственная база ЮУЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 26.4 | 2015 | [18 empty] | 26.4 |  |  |  |  | 26.4 | 3 | не определен
3 |  | Производственная база СУЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 101.4 | 2016 | [19 empty] | 101.4 |  |  |  | 101.4 | 3 | не определен
4 |  | Наурские РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 34.41 | 2015 | [18 empty] | 34.41 |  |  |  |  | 34.41 | 3 | не определен
5 |  | Надтеречные РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 9.42 | 2015 | [18 empty] | 9.42 |  |  |  |  | 9.42 | 3 | не определен
6 |  | Шелковские РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 26.52 | 2016 | [19 empty] | 26.52 |  |  |  | 26.52 | 3 | не определен
7 |  | Ачхой-Мартановские РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 24.22 | 2016 | [19 empty] | 24.22 |  |  |  | 24.22 | 3 | не определен
8 |  | Сунженский уч-к Ачхой-Мартановских РЭС |  |  |  |  | Строительство новой производственно-ремонтной базы |  | 44.31 | 2017 | [20 empty] | 44.31 |  |  | 44.31 | 3 | не определен
9 |  | Урус-Мартановские РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 12.41 | 2015 | [18 empty] | 12.41 |  |  |  |  | 12.41 | 3 | не определен
10 |  | Грозненские РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 8.22 | 2015 | [18 empty] | 8.22 |  |  |  |  | 8.22 | 3 | не определен
11 |  | Ножай-Юртовские РЭС |  |  |  |  | Строительство новой производственно-ремонтной базы |  | 76.2218 | 2018 | [21 empty] | 76.2218 |  | 76.2218 | 3 | не определен
12 |  | Гудермесские РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 9.9093 | 2015 | [18 empty] | 9.9093 |  |  |  |  | 9.9093 | 3 | не определен
13 |  | Курчалоевские РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 10.3218 | 2015 | [18 empty] | 10.3218 |  |  |  |  | 10.3218 | 3 | не определен
14 |  | Шалинские РЭС |  |  |  |  | Завершение строительных работ |  | 6.9093 | 2015 | [18 empty] | 6.9093 |  |  |  |  | 6.9093 | 3 | не определен
15 |  | Веденские РЭС |  |  |  |  | Строительство новой производственно-ремонтной базы |  | 96.3218 | 2018 | [21 empty] | 96.3218 |  | 96.3218 | 3 | не определен
16 |  | Шатойские РЭС |  |  |  |  | Строительство новой производственно-ремонтной базы |  | 74.3109 | 2017 | [20 empty] | 74.3109 |  |  | 74.3109 | 3 | не определен
17 |  | Итум-Калинские РЭС |  |  |  |  | Строительство новой производственно-ремонтной базы |  | 34.3109 | 2018 | [21 empty] | 34.3109 |  | 34.3109 | 3 | не определен
18 |  | Охранные мероприятия на объектах |  |  |  |  | Инженерно-технические мероприятия направленные на охрану объектов |  | 72.8 | 2015-2017 | [18 empty] | 31.7 | 19.6 | 21.5 |  |  | 72.8 | 3 | не определен
19 |  | Создание системы КАСУБ |  |  |  |  | Создание комплексной автоматизированной системы управления безопасностью (КАСУБ) с интеграцией в единый центр управления безопасностью (ЕСУБ) |  | 287.5 | 2015-2019 | [18 empty] | 89.92 | 81.36 | 51.37 | 64.85 | 64.85 | 352.35 | 3 | не определен
20 |  | обеспечению работников электросетевого комплекса Чеченской Республики служебным жильём |  |  |  |  | квартиры - 58 шт.; коттеджи - 42 шт., г. Гудермес, г.Урус-Мартан, с. Ачхой-Мартан, с. Серноводская, с.Ножай-Юрт, ст. Наурская, с. Надтеречное, с. Курчалой, г. Шали, г. Аргун, с. Шатой, ст. Шелковская, ст.Червленная, с.Ведено, с.Итум-Кале, г.Грозный (на территории бывшей ПС "Комсомольская") |  | 125.6 | 2015-2016 | [18 empty] | 28.7 | 96.9 |  |  |  | 125.6 | 3 | не определен
4.2 ОАО "ФСК ЕЭС" | [8 empty] | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3
21 |  | Приобретение/строительство жилья для сотрудников, ослуживающих ПС 330 кВ "Сунджа" | [6 empty] | 45 | [19 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 | 3 | не определен
[7 empty] | Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» | [25 empty] | С.А. Архипов
[7 empty] | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа» | [25 empty] | Б.Х. Мисиров

## свод
Класс напряжения | Минимальный вариант |  |  | Реалистический вариант |  |  | Оптимистический вариант
| Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС
| км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА
ВСЕГО |  |  | 50 | 291.03 | 205.3 | 2576 | 1386.99 | 389.25 | 6070.29
110 кВ |  |  |  | 234.13 | 205.3 | 2181.2 | 295.53 | 287.3 | 3040.6
35 кВ |  |  |  | 56.9 | 0 | 85.6 | 78.9 | 81.8 | 439.7
0.4-10 кВ | 26.6 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1012.56 | 20.15 | 1184.39
прочее, в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 1251
Строительство производственно администравного здания (ПАЗ) | [8 empty] | 519.1
Техперевооружение устройств РЗА и ПА | [8 empty] | 70.8
Техперевооружение устройств СДТУ | [8 empty] | 76.4
АСКУЭ, связь, телемеханика, диспетчеризация, учет э/э | [5 empty] | 154.6 |  |  | 584.7

## Лист1
Класс напряжения | На 01.01.2013 |  |  |  | На 01.01.2014 |  |  |  | На 01.01.2015 |  |  |  | На 01.01.2016
| Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА
ВСЕГО | 29.4 | 76.6667 | 180 | 89.9 | 29.4 | 77.0667 | 181 | 91.347 | 29.42 | 77.0967 | 180 | 92.8227 | 29.47 | 77.4567 | 189 | 94.3277
110 кВ | 5.6 | 75 | 11 | 51.3 | 5.598 | 75.3 | 11 | 51.813 | 5.61 | 75.3 | 11 | 52.3311 | 5.62 | 75.91 | 12 | 52.8544
35 кВ | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.2 | 75.5 | 12 | 22.848 | 6.22 | 75.64 | 13 | 23.305 | 6.24 | 75.99 | 13 | 23.7711
0.4-10 кВ | 36.7 | 80 | 157 | 16.2 | 36.7 | 80.4 | 158 | 16.686 | 36.75 | 80.35 | 159 | 17.1866 | 36.77 | 80.47 | 164 | 17.7022
Класс напряжения | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | Всего
| Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС
| км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА
ВСЕГО | 60.8 | 67 | 618.8 | [6 empty] | 60.8 | 67 | 618.8
110 кВ | 28.3 | 67 | 284 | [6 empty] | 28.3 | 67 | 284
35 кВ | 32.5 | 0 | 25.6 | [6 empty] | 32.5 | 0 | 25.6
0.4-10 кВ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
прочее | 0 | 0 | 154.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 154.6
Класс напряжения | На 01.01.2013 |  |  |  | На 01.01.2014 |  |  |  | На 01.01.2015 |  |  |  | На 01.01.2016
| Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА
ВСЕГО | 29.4 | 77 | 180 | 89.9 | 29.4 | 76.9633 | 179 | 75.634 | 29.4 | 77.0967 | 47.6 | 77.3135 | 29.4 | 77.4567 | 186 | 79.0317
110 кВ | 5.6 | 75 | 11 | 51.3 | 5.598 | 74.99 | 9 | 36.1 | 5.598 | 75.3 | 9 | 36.822 | 5.598 | 75.91 | 9 | 37.5584
35 кВ | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.2 | 75.5 | 12 | 22.848 | 6.22 | 75.64 | 13 | 23.305 | 6.24 | 75.99 | 13 | 23.7711
0.4-10 кВ | 36.7 | 80 | 157 | 16.2 | 36.7 | 80.4 | 158 | 16.686 | 36.75 | 80.35 | 159 | 17.1866 | 36.77 | 80.47 | 164 | 17.7022
Класс напряжения | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | Всего
| Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС
| км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА
ВСЕГО | 149.8 | 139.3 | 1872.4 | 65.5 | 66 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 215.3 | 205.3 | 2576
110 кВ | 105.4 | 139.3 | 1525.6 | 53 | 66 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 205.3 | 2181.2
35 кВ | 44.4 | 0 | 37.6 | 12.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 85.6
0.4-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочее | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6
Класс напряжения | На 01.01.2013 |  |  |  | На 01.01.2014 |  |  |  | На 01.01.2015 |  |  |  | На 01.01.2016
| Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА
ВСЕГО | 29.4 | 77 | 180 | 89.9 | 29.31 | 76.95 | 175 | 54.734 | 28.95 | 76.96 | 172 | 40.4915 | 29.3 | 77.1167 | 177 | 41.4732
110 кВ | 5.6 | 75 | 11 | 51.3 | 5.59 | 74.95 | 5 | 15.2 | 5.58 | 74.89 | 0 | 0 | 5.58 | 74.89 | 0 | 0
35 кВ | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.2 | 75.5 | 12 | 22.848 | 6.22 | 75.64 | 13 | 23.305 | 6.24 | 75.99 | 13 | 23.7711
0.4-10 кВ | 36.7 | 80 | 157 | 16.2 | 36.7 | 80.4 | 158 | 16.686 | 36.75 | 80.35 | 159 | 17.1866 | 36.77 | 80.47 | 164 | 17.7022
Класс напряжения | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | Всего
| Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС
| км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА
ВСЕГО | 535.16 | 143.3 | 2550.79 | 424.37 | 171.96 | 2368.64 | 351.73 | 73.99 | 1150.86 | 1311.26 | 389.25 | 6070.29
110 кВ | 105.4 | 139.3 | 1575.7 | 109.2 | 132 | 1303.1 | 5.2 | 16 | 161.8 | 219.8 | 287.3 | 3040.6
35 кВ | 44.4 | 0 | 37.6 | 34.5 | 36.6 | 221.7 | 0 | 45.2 | 180.4 | 78.9 | 81.8 | 439.7
0.4-10 кВ | 385.36 | 4 | 308.79 | 280.67 | 3.36 | 415.84 | 346.53 | 12.79 | 459.76 | 1012.56 | 20.15 | 1184.39
прочее | 0 | 0 | 474.1 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 1251
Класс напряжения | На 01.01.2013 |  |  |  | На 01.01.2014 |  |  |  | На 01.01.2015 |  |  |  | На 01.01.2016
| Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА
ВСЕГО | 29.4 | 77 | 180 | 89.9 | 29.4 | 75.4667 | 128 | 50 | 29.39 | 74.7667 | 69 | 18.1 | 28.99 | 72.8233 | 0 | 0
110 кВ | 5.6 | 75 | 11 | 51.3 | 5.59 | 71.9 | 5 | 15.2 | 5.558 | 71.85 | 0 | 0 | 5.558 | 71.85 | 0 | 0
35 кВ | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.19 | 75 | 5 | 9.4 | 6.18 | 74.9 | 0 | 0
0.4-10 кВ | 36.7 | 80 | 157 | 16.2 | 36.2 | 79.5 | 111 | 12.4 | 35.5 | 77.45 | 64 | 8.7 | 33.8 | 71.72 | 0 | 0

## Лист3
Класс напряжения | На 01.01.2013 |  |  |  | На 01.01.2014 |  |  |  | На 01.01.2015 |  |  |  | На 01.01.2016
| Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА
ВСЕГО | 29.4 | 76.6667 | 180 | 89.9 | 29.4 | 77.0667 | 181 | 91.347 | 29.42 | 77.0967 | 180 | 92.8227 | 29.47 | 77.4567 | 189 | 94.3277
110 кВ | 5.6 | 75 | 11 | 51.3 | 5.598 | 75.3 | 11 | 51.813 | 5.61 | 75.3 | 11 | 52.3311 | 5.62 | 75.91 | 12 | 52.8544
35 кВ | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.2 | 75.5 | 12 | 22.848 | 6.22 | 75.64 | 13 | 23.305 | 6.24 | 75.99 | 13 | 23.7711
0.4-10 кВ | 36.7 | 80 | 157 | 16.2 | 36.7 | 80.4 | 158 | 16.686 | 36.75 | 80.35 | 159 | 17.1866 | 36.77 | 80.47 | 164 | 17.7022
Класс напряжения | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | Всего
| Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС
| км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА
ВСЕГО | 60.8 | 67 | 618.8 | [6 empty] | 60.8 | 67 | 618.8
110 кВ | 28.3 | 67 | 284 | [6 empty] | 28.3 | 67 | 284
35 кВ | 32.5 | 0 | 25.6 | [6 empty] | 32.5 | 0 | 25.6
0.4-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
прочее |  |  | 154.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 154.6
Класс напряжения | На 01.01.2013 |  |  |  | На 01.01.2014 |  |  |  | На 01.01.2015 |  |  |  | На 01.01.2016
| Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА
ВСЕГО | 29.4 | 77 | 180 | 89.9 | 29.4 | 76.9633 | 179 | 75.634 | 29.4 | 77.0967 | 47.6 | 77.3135 | 29.4 | 77.4567 | 186 | 79.0317
110 кВ | 5.6 | 75 | 11 | 51.3 | 5.598 | 74.99 | 9 | 36.1 | 5.598 | 75.3 | 9 | 36.822 | 5.598 | 75.91 | 9 | 37.5584
35 кВ | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.2 | 75.5 | 12 | 22.848 | 6.22 | 75.64 | 13 | 23.305 | 6.24 | 75.99 | 13 | 23.7711
0.4-10 кВ | 36.7 | 80 | 157 | 16.2 | 36.7 | 80.4 | 158 | 16.686 | 36.75 | 80.35 | 159 | 17.1866 | 36.77 | 80.47 | 164 | 17.7022
Класс напряжения | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | Всего
| Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС
| км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА
ВСЕГО | 89 | 72.3 | 1253.6 | 65.5 | 66 | 703.6 |  |  |  | 154.5 | 138.3 | 1957.2
110 кВ | 77.1 | 72.3 | 1241.6 | 53 | 66 | 655.6 |  |  |  | 130.1 | 138.3 | 1897.2
35 кВ | 11.9 | 0 | 12 | 12.5 | 0 | 48 |  |  |  | 24.4 | 0 | 60
0.4-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
прочее | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Класс напряжения | На 01.01.2013 |  |  |  | На 01.01.2014 |  |  |  | На 01.01.2015 |  |  |  | На 01.01.2016
| Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА
ВСЕГО | 29.4 | 77 | 180 | 89.9 | 29.31 | 76.95 | 175 | 54.734 | 28.95 | 76.96 | 172 | 40.4915 | 29.3 | 77.1167 | 177 | 41.4732
110 кВ | 5.6 | 75 | 11 | 51.3 | 5.59 | 74.95 | 5 | 15.2 | 5.58 | 74.89 | 0 | 0 | 5.58 | 74.89 | 0 | 0
35 кВ | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.2 | 75.5 | 12 | 22.848 | 6.22 | 75.64 | 13 | 23.305 | 6.24 | 75.99 | 13 | 23.7711
0.4-10 кВ | 36.7 | 80 | 157 | 16.2 | 36.7 | 80.4 | 158 | 16.686 | 36.75 | 80.35 | 159 | 17.1866 | 36.77 | 80.47 | 164 | 17.7022
Класс напряжения | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | Всего
| Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС | Объем ввода |  | стоимость, млн. руб. без НДС
| км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА |  | км | МВА
ВСЕГО | 385.36 | 4 | 678.39 | 358.87 | 105.96 | 1665.04 | 351.73 | 73.99 | 1150.86 | 1095.96 | 183.95 | 3494.29
110 кВ | 0 | 0 | 50.1 | 56.2 | 66 | 647.5 | 5.2 | 16 | 161.8 | 61.4 | 82 | 859.4
35 кВ | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.6 | 173.7 | 0 | 45.2 | 180.4 | 22 | 81.8 | 354.1
0.4-10 кВ | 385.36 | 4 | 308.79 | 280.67 | 3.36 | 415.84 | 346.53 | 12.79 | 459.76 | 1012.56 | 20.15 | 1184.39
прочее | 0 | 0 | 319.5 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 348.9 | 0 | 0 | 1096.4
Класс напряжения | На 01.01.2013 |  |  |  | На 01.01.2014 |  |  |  | На 01.01.2015 |  |  |  | На 01.01.2016
| Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА | Потери, % | Износ, % | Закрытые ЦП, шт. | Дефицит мощности, МВА
ВСЕГО | 29.4 | 77 | 180 | 89.9 | 29.4 | 75.4667 | 128 | 50 | 29.39 | 74.7667 | 69 | 18.1 | 28.99 | 72.8233 | 0 | 0
110 кВ | 5.6 | 75 | 11 | 51.3 | 5.59 | 71.9 | 5 | 15.2 | 5.558 | 71.85 | 0 | 0 | 5.558 | 71.85 | 0 | 0
35 кВ | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.2 | 75 | 12 | 22.4 | 6.19 | 75 | 5 | 9.4 | 6.18 | 74.9 | 0 | 0
0.4-10 кВ | 36.7 | 80 | 157 | 16.2 | 36.2 | 79.5 | 111 | 12.4 | 35.5 | 77.45 | 64 | 8.7 | 33.8 | 71.72 | 0 | 0